赤峰市医院多联机中央空调采购项目

院内比选文件

采 购 人：赤峰市医院

项目编号：CFSYYZCB-20220279

2022年10月

目录

第一章 供应商须知	- 3 -

第二章 采购需求	- 7 -

第三章 评审标准	- 9-

第四章 响应文件格式	  - 11-

# 第一章 供应商须知

一、供应商资格要求：

- 有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）；

- 法人授权委托书；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺；

须具有实施本项目专业技术能力的设备和条件，即供应商应具有国家建设行政主管部门机电安装工程专业承包贰级及以上资质；安全生产许可证（在有效期内）；环境管理、职业健康管理及质量管理体系认证证书（在有效期内）；

二、响应文件的签署及规定

供应商应准备响应文件3份，正本1份副本2份（文件要求详见第四章），胶装密封按公告时限送达，逾期收到或不符合要求的视为投标无效。若正本和副本不符，均以正本为准。

三、院内比选会议时间、地点

会议时间：另行通知

会议地点：另行通知

- 评审

（一）评审办法：

1.综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组有权将其作为无效响应处理。

3. 比选小组应当根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

（二）评审原则：比选小组应遵循客观、公正、审慎的原则独立评审。

（三）评审标准：详见“第三章 评审标准”。

（四）评审程序

1.初步审查

（1）资格评审标准：符合“供应商资格要求”。

（2）符合性审查标准

①响应文件是否按比选文件要求签署、盖章

②响应报价是否满足比选文件要求

③交货期、交货地点、质保期是否满足比选文件要求

④响应的货物名称、数量是否满足比选文件要求

2.比选

（1）工作人员出示响应文件，投标方代表通过PPT进行项目介绍（公司履约能力、专业技术团队能力、技术参数、功能性能、产品配置、产品质量、技术先进性、技术可靠性、质保期限、施工方案、安全保障措施，同类业绩及市场占有率和价格构成等）并回答相关问题，时长不超过3分钟。

（2）院内比选小组根据比选文件和PPT介绍，按“第三章 评审标准” 规定的量化因素和分值进行独立评审打分，并计算出综合评审得分。

3.院内比选小组依据评分高低推荐成交候选人。

- 中选公告：

赤峰市医院官网发布中选公告。

- 注意事项：

- 投标单位应清楚理解报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 有下列情形之一的，视为投标无效：

- 投标报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比选文件未按要求签署、盖章的；

- 未按比选文件要求递交资格证明文件的或递交的资格证明文件不全的；

- 在投标截止时间后递交投标文件的；

- 交货期、质保期不满足比选文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 未在规定时间内发送有效的投标文件解密密码的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

# 第二章 采购需求

一、交货期：7个日历日

二、交货地点：赤峰市医院内镜诊疗中心

三、质保期：提供全套设备免费保修不低于2年（含零配件），及安装后8年内保证有零配件供应的承诺。

四、技术性能指标

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流变频多联室外机 | 1台 | 设备制冷量≥96kw 设备制热量≥108kw 制冷额定功率≤25.43kw 制热额定功率≤24.55kw |
| 2 | 室内机 | 5台 | 设备制冷量≥2.2kw 设备制热量≥3.2kw 额定功率≤20.05kw 配电功率≤20.05kw 设备风量(高/中/低)≥540/450/330 |
|  |  | 5台 | 设备制冷量≥3.6kw 设备制热量≥4.2kw 额定功率≤20.07kw 配电功率≤20.07kw 设备风量(高/中/低)≥600/480/360 |
|  |  | 6台 | 设备制冷量≥4.3kw 设备制热量≥4.9kw 额定功率≤20.07kw 配电功率≤20.07kw 设备风量(高/中/低)≥600/480/360 |
|  |  | 1台 | 设备制冷量≥6.3kw 设备制热量≥7.5kw 额定功率≤20.06kw 配电功率≤20.06kw 设备风量(高/中/低)≥1200/1020/840 |
|  |  | 3台 | 设备制冷量≥7.1kw 设备制热量≥8.5kw 额定功率≤20.07kw 配电功率≤20.07kw 设备风量(高/中/低)≥1260/1074/882 |
|  |  | 1台 | 设备制冷量≥8.4kw 设备制热量≥9.6kw 额定功率≤20.07kw 配电功率≤20.07kw 设备风量(高/中/低)≥1320/1122/924 |
|  |  | 1台 | 设备制冷量≥14.2kw 设备制热量≥16.3kw 额定功率≤20.13kw 配电功率≤20.13kw 设备风量(高/中/低)≥1920/1632/1344 |

# 第三章 评审标准

一、初步评审标准

（一）资格评审标准：详见“第一章 投标人须知”。

（二）符合性评审标准：详见“第一章 投标人须知”。

二、分值构成与评分标准

|  | 评分标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 投标报价 | 30 |  |
| 主要功能性能 | 优于采购需求10-20分 基本满足采购需求1-10分 | 20 |  |
| 技术参数 | 对技术响应程度进行评价 对技术先进性进行评价 对技术可靠性进行评价 对质量安全性进行评价 （技术参数优于采购需求的31-40分， 技术参数满足采购需求的11-30分， 技术参数基本满足要求1-10分） | 40 |  |
| 服务方案 | 对服务能力及履约能力进行评价 服务方案优秀的得3-5分 服务方案良好的得1-2分 | 5 |  |
| 质保期 | 保两年得2分，每增加一年加一分，至多5分 | 5 |  |

# 第四章 响应文件

赤峰市医院多联机中央空调采购

院内比选响应文件

（正本/副本）

响应单位：

联 系 人：

联系电话：

2022年10月

目 录

一、院内比选响应函（模板）

二、报价表（模板）

三、供应商资格证明文件

四、技术部分

五、商务部分

六、需提供的其他资料

一、院内比选响应函（格式）

赤峰市医院：

根据贵方为               采购项目的采购邀请,签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商 （投标人名称、地址） 提交下述文件：

- 加密后的PPT文件；

- 响应文件正本   份，副本    份；

- 报价表   份；

- 院内比选文件中供应商须知和采购需求提供的有关文件。

据此，我方在此郑重承诺：

- 我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。

- 我方将按院内比选文件的规定、承诺等履行合同责任和义务。

投标人名称：

投标人电话：

法定代表人签字或签章：

授权代表签字：

授权代表联系电话：

年    月    日

二、报价表（格式）

项目名称：

项目编号：CFSYYZCB-20220279

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标报价 （万元） | 交货期 （日） | 质保期 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计： （大写 ） |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：

注：

- 报价如高于限价视为无效。

- 此表的投标总价应和分项报价表中的总价相一致；

- 投标报价应包含与本项目有关的全部费用；

- 开标一览表必须有正式授权代表或法定代表人签字或盖章，否则按无效投标处理。

价格构成列表

三、供应商资格证明文件

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）；

（二）法定代表人授权书原件；

（三）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺书原件；

（五）具有国家建设行政主管部门机电安装工程专业承包贰级及以上资质；安全生产许可证（在有效期内）；环境管理、职业健康管理及质量管理体系认证证书（在有效期内）；

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）

（二）法定代表人授权书原件

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人单位公章：

被授权人姓名：

职　　　　务：

电　　　　话：

附：

1.法定代表人身份证正反面复印件并加盖投标人单位公章；

2.被授权人身份证正反面复印件并加盖投标人单位公章。

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明承诺书原件；

- 无重大违法记录的承诺书原件（三年内）

- 具有国家建设行政主管部门机电安装工程专业承包贰级及以上资质；安全生产许可证（在有效期内）；环境管理、职业健康管理及质量管理体系认证证书（在有效期内）

- 技术部分

采购需求偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 投标参数（佐证材料见投标文件第x页） | 响应情况 （正负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附技术支持材料：

- 具有资质的第三方检验报告

- 说明书

- 宣传彩页

- 配置清单

（五）技术参数等其他材料

五、商务部分

（一）近三年历史业绩

| 序号 | 采购内容 | 采购单位 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 及完成时间 | 采购单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附加盖公章的《采购合同》或《协议》或《约定书》为准

近三年《采购合同》或《协议》或《约定书》复印件

（二）售后服务方案

六、需提供的其他资料