门诊配电室加装温度传感器技术及商务要求

赤峰市医院门诊楼配电室加装一套远程温度传感器系统，设备具体参数如下：

- 一、值班室内配置一套无线测温中枢系统装置具有集中接收、集中无线远传功率（接收处理能力200个点位），技术参数：

| 技术参数 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 无线参数 | 无线频率 | 433MHz |
|  | 管理无线传感器数量 | ≤240只 |
| 通讯参数 | 通讯方式 | RS485，通讯距离≤1200m（不加中继） |
|  | 主机组网数量 | ≤128台 |
|  | 通讯规约 | Modbus规约 |
|  | 波特率 | 1200、2400、4800、9600bps可选 |
| 报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值：+90℃，下限值：－20℃ |
|  | 温度告警值 | 上限值：+60℃，下限值：－10℃ |
|  | 预警电压值 | 2700mV |
|  | 告警电压值 | 2500mV |
| 继电器干接点参数 |  | AC220V/5A（无源常开） |
| 继电器输出 |  | 2路继电器输出 |
| 电源输入 |  | AC 220V |
| 整机功耗 |  | ≤5VA |
| 工作温度 |  | -10℃~+70℃ |
| 工作湿度 |  | ≤90%RH,不结露，无腐蚀 |
| 海拔 |  | ≤2500米 |
| 绝缘电阻 |  | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) |
| 外壳防护等级 |  | IP20 |
| 外形尺寸 |  | 400x470x120(mm) |
| 主要功能 |  | 功能介绍 |
| 接收数据 |  | 接收无线温度传感器上传的温度 |
| 显示数据 |  | 彩色显示接收到的数据，显示效果更直观 |
| 参数设置 |  | 所有参数灵活可设，操作方便，掉电数据不丢失 |
| 报警输出 |  | 当有报警事件发生时，继电器干接点信号输出（需配合输出转换模块） |
| 温度告警记录 |  | 记录曾发生过报警的测温位置的温度 |
| 温度预警记录 |  | 记录曾发生预警的测温位置的温度 |
| 传感器恢复事件记录 |  | 记录越限后温度恢复正常数据 |
| 历史曲线 |  | 可查询每个测温点历史曲线 |
| 历史数据 |  | 可查询最近一个月每个温度点的历史数据，方便导出到EXCEL表格 |

- 二、三相四线制无线测温传感器（具有远程物联功能），技术参数：

| 名称 | 无线测温传感器 |
| --- | --- |
| 温度测量范围 | -25℃～+150℃ |
| 测量分辨率 | 0.1℃ |
| 测量精度 | ±1℃ |
| 采集周期 | 20秒 |
| 上报周期 | 20秒 |
| 无线频率 | 433MHz |
| 无线传输距离 | 300米 |
| 工作电源 | 感应取电 |
| 启动电流 | 5A+ |
| 安装方式 | 捆绑式 |
| 外形尺寸 | 主体尺寸：26*22.5*9.9（mm） |
| 取电片规格 | 长x宽x厚：300*10*0.5（mm） |
| 应用部位 | 开关柜电缆接头、母排、动触头 |

- 三、V5.0智能AT综合管理平台软件

- 1、产品参数

- （1）、实时温度数据、曲线、单点温度值。

（2）、可查询历史温度，温度数据导出 Excel 表格。

（3）、实时高温报警，实时故障报警，报警声音提示。

（4）、高温及故障报警一键复位、消音。

（5）、线型测温产品可显示通道和下属报警分区的最大值、最小值、平均值及最高温度位置等实时数据。

（6）、可利用手机、平板、PC 等终端设备实现远程监控功能。

- （7）、平台兼容性强且拥有友好的人机交互界面。

- 2、服务参数

| 平台服务对象 | 点式测温产品 |
| --- | --- |
| 平台类型 | 云平台 |
| 服务器简述 | 所有用户通用，数据各自独立 |
| 设备配接要求 | 无传感器数量限制 |
| 是否支持定制 | 否 |
| 定制范围 | / |

- 四、工业级台式计算机参数

- 1、核心产品：台式计算机

- （1）、处理器：24核心32线程 6.0GHZ

- （2）、内存：海力士A-DIE颗粒 64G 6400频率C32时序

（3）、硬盘规格：PCIE 4.0 读速7450MB/S,随机写入1550K

（4）、显卡规格：显存容量：16GB 加速频率2610MHZ ,显存速率23GBPS ,显存类型 GDDR6X ,GUDA 10240 电源接口：12VHPWR ,输出接口 DP/HDMI

（5）、网络规格：主板集成1000/100/10M以太网卡。

（6）、显示设备规格：≥1920×1080；支持VGA/HDMI/DP其中两种或以上接口，尺寸≥23.8英寸。

（7）、配置接口：≥8个主板原生USB接口（含Type-C），其中原生USB 3.0接口≥6个，其中Type-C接口不小于1个。

（8）、音频接口：前面板：3.5mm立体声耳机麦克风二合一接口；后面板：麦克风输入接口 *1+音频输出接口 *1+音频输入接口 *1。网络接口：不低于1个标准RJ45接口，支持10/100/1000M自适应。

（9）、整机安全性要求：CPU应当符合安全可靠则评要求；提供《安全可靠测评结果公告》查询截图。

（10）、显示屏防蓝光：支持防蓝光模式。

2、操作系统

（1）、合规性：系统符合《操作系统政府采购需求标准》；

（2）、架构支持：支持AMD64、ARM64、Mips64、SW64、LoongArch CPU架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、申威品牌CPU，提供互认证书；

（3）、选择性更新系统：系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，支持仅安全更新、获得长期的安全补丁更新。

（4）、全文检索：支持追加刻录、文件管理器支持全文检索。

（5）、操作系统应当符合安全可靠则评要求；提供《安全可靠测评结果公告》查询截图。

3、流式软件

（1）、基本功能：文字、表格、演示均支持“文档拆分合并”功能。实现对wps、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、 输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资料。文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围和嵌入字体。输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者 幻灯片，提高导出效率。“嵌入字体”是指在导出OFD文件时，将当前流式文档中用到的字体嵌入到OFD文件中，保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体，也能正确排版显示。

（2）、集成能力：二次开发兼容：符合国家办公软件二次开发接口标准。支持JS宏编辑器、通过录制宏能够生成JS代码；支持基于Web开发技术开发具备轻量化和跨平台特性的JSAPI加载项程序，实现在Web网页调用Office标准接口完成与流式办公软件客户端的数据同步；支持使用JavaScript语言，通过符合国家标准的网页应用编程接口，实现将流式办公软件客户端嵌入网页运行完成系统集成；支 持使用Java/C++语言调用Office标准接口进行二次开发；支持C/S、B/S架构。满足业务系统建设的多样场景需求。

（3）、通用功能：文字处理、电子表格、演示文稿均支持文档恢复为之前未保存版本，支持设置自动恢复的时间间隔。

（4）、文字模块：支持OFD预览功能，无需输出OFD即可预览输出OFD文件后的效果。支持多种阅读版式，可以全屏窗口显示，更方便和清晰浏览大篇幅文章的内容。

（5）、演示文稿：支持将演示文件及相关媒体文件打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。

4、版式软件

（1）、文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存。

（2）、文档打印：支持打印预览功能，支持打印复印件功能，支持装订成册打印功能，可设置打印属性。

（3）、环境适配：兼容适配信创环境和成熟环境，并通过国家保密科技测评中心检测。

（4）、安全性：提供保存、打印、复制、另存、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。

5终端安全防护

（1）、至少提供4种防病毒引擎组合，可根据查杀需求选择启用不同的引擎。

（2）、支持多种云查方式，如直接连接公有云查询、通过控制中心连接到公有云查询、通过代理服务器连接公有云查询。

（3）、支持对计算机快速扫描、全盘扫描、自定义扫描和强力扫描；强力扫描支持在快速扫描、全盘扫描或自定义扫描模式下，能够忽略本地扫描文件类型限制。

（4）、支持扫描网络映射驱动器。

（5）、支持对压缩包进行扫描，可设置压缩包的扫描层数，最大扫描压缩包的大小。

（6）、扫描文件类型可选择所有文件、仅程序和文档。

（7）、可根据需要选择速度最快、性能最佳两种扫描资源占用模式。

（8）、支持对RAR、ZIP、GZIP、7Z、TAR、CAB和ISO等压缩包格式进行监控，支持配置监控压缩包的大小，层数。

（9）、支持开启U盘主动扫描，可配置扫描文件的大小上限，可设置扫描全部文件或仅扫描程序及文档。可限制扫描压缩包的层数和大小。

（10）、支持文件系统实时防护，监控的文件类型可以选择所有文件或者仅监控程序及文档。

- 五、供应商免费装卸、运输、安装、调试、人员培训，设备软件5年免费升级，供货时间：自合同签订起15个日历日内交货、安装、调试完毕，并交付使用，设备质保1年。

- 六、商务要求：

- 1、供应商的《营业执照》应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，具有独立法人资格的本国供应商。

- 2、国家能源局颁发的四级承装修试资质且人员技术方面有能力的单位。

- 3、在有效期内的安全生产许可证。