赤峰市医院新城分院层流净化环保检测服务采购项目院内比选文件

采 购 人：赤峰市医院

2026年9月

目录

第一章 供应商须知	- 3 -

第二章 采购需求	- 6 -

第三章 评审标准	- 10 -

第四章 响应文件（投标文件）格式	- 12 -

# 第一章 供应商须知

一、供应商资格要求：

- 有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）；

- 法人授权委托书；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录承诺；

- 须取得国家市场监督管理总局颁发的CMA检验检测机构资质认定证书，且认证附表中明确包含本次全部检测项目；

二、响应文件（投标文件）的签署及规定

供应商应准备响应文件（投标文件）3份，正本1份副本2份（文件要求详见第四章），胶装密封按公告时限送达，逾期收到或不符合要求的视为投标无效。若正本和副本不符，均以正本为准。

三、院内比选会议时间、地点

会议时间：另行通知

会议地点：另行通知

- 评审

（一）评审办法：

1.综合评分法，是指响应文件（投标文件）满足比选文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组有权将其作为无效响应处理。

3. 比选小组应当根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.比选小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

（二）评审原则：比选小组应遵循客观、公正、审慎的原则独立评审。

（三）评审标准：详见“第三章 评审标准”。

（四）评审程序

1.初步审查

（1）资格评审标准：符合“供应商资格要求”。

（2）符合性审查标准

①响应文件（投标文件）是否按比选文件要求签署、盖章

②响应报价是否满足比选文件要求

③交货期、交货地点、质保期是否满足比选文件要求

④响应的货物名称、数量是否满足比选文件要求

2.比选

（1）工作人员出示响应文件（投标文件），投标方代表通过PPT进行项目介绍（公司履约能力、服务方案、服务承诺、同类业绩和报价等）并回答相关问题，时长不超过3分钟。

（2）院内比选小组根据比选文件和PPT介绍，按“第三章 评审标准” 规定的量化因素和分值进行独立评审打分，并计算出综合评审得分。

3.院内比选小组依据评分高低推荐成交候选人。

- 中选公告：

赤峰市医院官网发布中选公告。

- 注意事项：

- 投标单位应清楚理解报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 有下列情形之一的，视为投标无效：

- 投标报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比选文件未按要求签署、盖章的；

- 未按比选文件要求递交资格证明文件的或递交的资格证明文件不全的；

- 在投标截止时间后递交投标文件的；

- 交货期、质保期不满足比选文件的；

- 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

- 未在规定时间内发送有效的投标文件解密密码的。

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

# 第二章 采购需求

一、采购内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城分院层流净化环保检测服务 | 1项 | 99280.00 |

二、技术参数及技术要求：

（一）检测范围

1、医技楼东区一层DSA，面积980㎡；

2、医技楼东区二层检验科，面积1580㎡；

3、医技楼东区二层消毒供应中心，面积1300㎡；

4、医技楼西区三层ICU，面积2610㎡；

5、医技楼三层手术室，共27间，1252.22㎡；

6、医技楼西区四层门诊手术室，共7间，1230㎡；

7、医技楼西区四层病理科，面积740㎡；

8、病房楼二层静配中心，面积580㎡；

9、病房楼七层PCIU，面积1010㎡。

上述区域涉及放射介入、重症监护、外科手术、药品配置等多种高风险医疗活动，其环境洁净度直接关系到患者安全与诊疗效果，必须实施严格、定期的第三方检测。

（二）检测项目及技术要求

检测工作应全面覆盖物理参数、空气洁净度和微生物监测三大类指标，并设定明确的技术限值要求，以确保检测结果具备可判定性与权威性。

1、物理参数检测

| 类别 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 物理参数 | 温度 | 控制在22–25℃，波动不超过±1℃ |
|  | 相对湿度 | 控制在40%–60%RH，波动不超过±5% |
|  | 静压差 | 不同洁净级别之间维持≥5Pa的梯度压差，且方向正确 2 |
|  | 换气次数/平均风速 | 单向流区域平均风速应为0.2–0.5m/s；非单向流区域换气次数≥15次/h |
|  | 噪声 | ≤50dB(A) |
|  | 照度 | 一般区域照度≥300lx，手术灯下照度≥1000lx |

2、空气洁净度检测

| 类别 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空气洁净度 | 悬浮粒子数（≥0.5μm） | 百级区域≤3,520个/m³；千级≤35,200个/m³；万级≤352,000个/m³ |
|  | 高效过滤器检漏（PAO） | 扫描泄漏率≤0.01%，无明显泄漏点 |

3、微生物监测

| 类别 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 微生物监测 | 浮游菌 | 百级区域≤5CFU/m³；千级≤25CFU/m³；万级≤75CFU/m³ |
|  | 沉降菌（φ90皿，30min） | 百级区域≤0.2CFU/皿；千级≤0.75CFU/皿；万级≤2CFU/皿 |

以上限值参照GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》及GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》，检测应在静态条件下进行，采样前空调系统需连续运行至少30分钟。

（三）检测依据与执行标准

1、所有检测活动必须严格遵循国家现行有效的技术标准与检测方法，确保检测过程科学、规范，检测结果具有法律效力和可追溯性。主要引用标准如下：

• GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》5

• GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》

• GB/T 16292-2010《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》

• GB/T 16293-2010《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》

• GB/T 16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》

• GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》

2、供应商须在检测方案中详细说明各项检测所采用的具体标准条款、采样布点原则、仪器型号及校准状态，确保全过程符合标准规定。

（四）服务周期与现场作业要求

1、检测服务应在合同签订后10个工作日内完成全部现场作业，确保不影响医院正常医疗秩序。

2、现场检测宜安排在非工作时间（如夜间或节假日），严禁干扰临床诊疗活动。检测前，空调系统应连续运行至少30分钟，处于静态稳定状态。采样期间，室内人员不得超过2人，且须穿戴洁净服，位于下风向，动作轻缓，避免扰动气流。

3、采样点布置应符合NL=√A原则，均匀分布于操作区与周边区，距地面高度为0.8–1.2米，避开送风口与回风口直吹区域。

4、检测人员须持证上岗，具备相应专业技术能力，现场负责人应熟悉医疗环境检测流程与院感管理要求。

5.所有检测应在“静态”条件下进行，特殊情况需在报告中明确标注测试状态（静态或动态）。采购方保留根据实际情况调整检测频次与范围的权利，但应提前通知供应商。

（五）报告交付与数据管理

1.检测完成后，供应商须按以下要求提交成果文件：

（1）提供一式两份纸质检测报告（正本一份、副本一份），并同步提供PDF格式电子版；

（2）报告内容应完整，包括但不限于：检测依据、方法、原始数据、结果分析、结论与改进建议；

（3）报告须加盖CMA认证章，确保其具备法律效力和政府主管部门认可度；

（4）所有原始数据须实时记录于专用表格，禁止事后补记，记录应清晰、可追溯；

（5）原始数据及检测报告保存期限不少于五年，以备后续核查。

2、若首次检测结果未达标，供应商须免费配合采购方完成整改后的复检，直至所有项目合格为止，复检不额外收取费用。

# 第三章 评审标准

一、初步评审标准

（一）资格评审标准：详见“第一章 投标人须知”。

（二）符合性评审标准：详见“第一章 投标人须知”。

二、分值构成与评分标准

院内比选评分表

项目名称： 新城分院层流净化环保检测服务采购

| 填写人 | 序 号 | 供应商名称 评审内容 | ***有限公司 | ***有限公司 | ***有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评委填写 | 1 | 专业技术团队能力（10分） 根据投标供应商提供的资质文件及配置相应人员的描述及佐证材料等进行综合评分，优秀得10分、较好得7分、一般得4分、未提供得0分； |  |  |  |
|  | 2 | 服务实施方案（30分） 根据检测服务思路及安排的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行综合评分，优秀得30分、较好得20分、一般得10分、未提供得0分； |  |  |  |
|  | 3 | 应急方案（14分） 根据检测服务实施过程中可能遇到的难点、风险做出预测提出的质量保证措施进行综合评分，优秀得14分、较好得10分、一般得6分、未提供得0分。 |  |  |  |
|  | 4 | 保障措施（10分） 根据检测服务实施过程中质量控制措施、保证质量的技术措施进行综合评分，优秀得10分、较好得7分、一般得4分、未提供得0分 |  |  |  |
|  | 5 | 同类业绩（6分） 2023年9月至今同类业绩，每有一个得2分，最高得6分(提供合同扫描件)。 |  |  |  |
|  | 6 | 报价 |  |  |  |
| 评分员填 写 | 7 | 报价得分（30分） |  |  |  |
|  | 8 | 最终得分 |  |  |  |

评委签字：

# 第四章 响应文件（投标文件）格式

赤峰市医院新城分院层流净化环保检测服务采购项目院内比选响应文件

（投标文件）

（正本/副本）

响应单位：

联 系 人：

联系电话：

2026年9月

目 录

一、院内比选响应函（模板）

二、报价表（模板）

三、供应商资格证明文件

四、供应商可以提供的其他资料

一、院内比选响应函（格式）

赤峰市医院：

根据贵方为               采购项目的采购邀请,签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商 （投标人名称、地址） 提交下述文件：

- 加密后的PPT文件；

- 响应文件（投标文件）正本   份，副本    份；

- 报价表   份；

- 院内比选文件中供应商须知和采购需求提供的有关文件。

据此，我方在此郑重承诺：

- 我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。

- 我方将按院内比选文件的规定、承诺等履行合同责任和义务。

投标人名称：

投标人电话：

法定代表人签字或签章：

授权代表签字：

授权代表联系电话：

年    月    日

二、报价表（格式）

项目名称：新城分院层流净化环保检测服务采购项目

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城分院层流净化环保检测服务 | 1项 | 99280.00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计： （大写 ） |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：

注：

- 报价如高于限价视为无效。

- 此表的投标总价应和分项报价表中的总价相一致；

- 投标报价应包含与本项目有关的全部费用；

- 开标一览表必须有正式授权代表或法定代表人签字或盖章，否则按无效投标处理。

第二次报价（会议现场手填）

合计： （大写 ） 投标人签字： （大写写法: 零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）

三、供应商资格证明文件

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）；

（二）法定代表人授权书原件；

（三）须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺书原件；

（五）须取得国家市场监督管理总局颁发的CMA检验检测机构资质认定证书，且认证附表中明确包含本次全部检测项目；

（一）有效的法人营业执照（副本复印件加盖公章）

（二）签订合同授权委托书

赤峰市医院：

本人        系                   法定代表人，现授权       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理

合同签订相关事宜。我方对代理人签署内容负全部责任。

授权书于盖章签字后生效，被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

特此委托。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字/盖章）：

被授权人（签字）：

授权日期：

被授权人身份证扫描件

（正反面）

法定代表人身份证扫描件

（正反面）

法定代表人身份证扫描件

（正面、反面）

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力证明承诺书原件

- 无重大违法记录的承诺书原件（三年内）

（五）取得国家市场监督管理总局颁发的CMA检验检测机构资质认定证书，且认证附表中明确包含本次全部检测项目

四、供应商可以提供的其他资料

- 公司履约能力

（二）服务方案

（三）服务承诺

- 同类业绩（2023年9月1日以来）

（五）报价依据