“泉百淳”品牌净水器滤芯更换及维修（保）服务
要求及明细表
一、滤芯更换及维修（保）服务要求
（一）病房及公共区域净水器由于用水量大，因此要求每8个月需要更换一次每台净水器的RO反渗透滤芯及后置活性炭滤芯，每6个月需要更换一次其他滤芯，如果有的科室用水量过大，可按科室要求增加更换次数。
（二）其他区域包括行政科室或个别办公室的净水器每6个月需要更换一次PP棉（聚丙烯熔喷滤芯），每1年需要更换一次颗粒活性炭滤芯及碳棒滤芯，每2年需要更换一次超滤膜滤芯（如有）、RO反渗透膜滤芯及后置活性炭滤芯。也可根据滤芯出水量以及检测TDS值>50时，根据科室要求对滤芯进行选择性更换。
（三）要求维保单位对全院的净水器（不只包含目前安装的，还包括后续安装的）进行定期滤芯更换及维护保养，对故障机器进行及时维修。要求维保单位设定专人负责，并保持24小时电话畅通，接到报修电话后2个小时内赶到现场，如果涉及到需要换配件等不能立即使用净水器的情况时，需提供临时机器设备供患者使用。每次更换完滤芯需要对旧滤芯及新滤芯进行拍照留底，并进行科室签字确认。
（四）每年随机抽选2台直饮机由第三方机构检测水质，并出具水质检测报告，检测费用由供应商负责。每月1次对全院净水器进行巡查及故障排查，并让科室签字确认，如有换件需求则与科室护士长沟通后进行维护。净水器故障所需维修更换的配件及耗材均免费更换，除维修所需更换的增压泵、压力罐要经过审计价格计费。
（五）供应商承诺更换与原品牌一致的滤芯。
二、净水器明细表
	科室/位置
	数量
	机型

	器官移植科（2号楼20F东）
	1
	XC-6-F

	神内四科（2号楼20F西）
	1
	XC-6-F

	神内二（2号楼18F东）
	1
	XC-6-F

	神内三（2号楼18F西）
	1
	XC-6-F

	神内一（2号楼17东）
	1
	XC-6-F

	消化科（2号楼16F西）
	1
	XC-6-F

	肛肠科（2号楼15F西）
	1
	XC-6-F

	骨外一（2号楼13F东）
	1
	XC-6-F

	神外二（2号楼9F西）
	1
	XC-6-F

	泌尿外科（2号楼7F东）
	1
	XC-6-F

	耳鼻喉（2号楼7F西）
	1
	XC-6-F

	康复医学（1号楼8F）
	1
	XC-6-F

	肿内三（1号楼7F东）
	1
	XC-6-F

	肿内一（1号楼5F西水房）
	1
	XC-6-F

	学生科4F生活开水器(康佳)
	1
	12KW

	学生科5F生活开水器(康佳)
	1
	12KW

	学生科6F生活开水器(康佳)
	1
	12KW

	器官移植科（2号楼20F东）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	神内四科（2号楼20F西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	神内二（2号楼18F东）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	神内三（2号楼18F西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	神内一（2号楼17东）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	消化科（2号楼16西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	肛肠科（2号楼15楼西）
	1
	BJ60(380v)RO400-11G

	骨外一科（2号楼13F东）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	肿瘤外科（2号楼11F东）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	乳腺科（2号楼11F西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	心血管外科(2号楼10F西)
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	神外二（2号楼9F西）
	1
	BJ60(220v) RO400-6G

	肝胆外科（2号楼8F西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	泌尿外科（2号楼7F东）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	耳鼻喉（2号楼7F西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	血液内二（2号楼6F东）
	1
	BJ60(220v)RO400-6G

	妇科（2号楼6F西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	ICU（2号楼住院部2F西 ）
	1
	BJ60(220v)RO400-6G

	患者综合服务中心（2号楼1F东卫生间）
	1
	BJ60(220v)RO400-6G

	康复医学（1号楼8F）
	1
	BJ60(220v)RO400-6G

	肿内三（1#7F西）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	肿内二科（1号楼6F西水房）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	肿内一（1号楼5F西水房）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	口腔皮肤科（1号楼5F北走廊）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	呼吸与危重症医学科一病区（1号楼4楼（东水房）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	麻醉ICU（1号楼3楼/AICU）
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	疼痛科病房（1号楼3楼（卫生间）
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	呼吸与危重症医学科二病区（1号楼3F护士站边西侧水房）
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	呼吸与危重症医学科二病区1号楼3楼（重症区域布草间RICU）
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	放疗科F（1号楼2F东）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	门诊部（1号楼1F）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	社区服务中心（病患区）
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	社区服务中心（医护区）
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	病案科（1号1F西卫生间）
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	学生科8F
	1
	BJ90(380v)RO400-11G

	宣武专家门诊（3号门诊楼4F）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	放射科（3号门诊楼东CT）
	1
	BJ60(220v)RO400-6G

	儿科一病区（急诊楼7F)
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	新生儿科（急诊楼6F）
	2
	迈尔水质处理器

	急诊放射科（急诊楼1F)
	1
	2K(220V)RO100-3.2G

	急诊EICU
	1
	BJ30(220v)(RO400-6G)

	总值班室（急诊楼1F)
	1
	沁园（开水无法使用）

	120急诊科室（实践中心东2F）
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	高压氧科
	1
	BJ60(380v)RO400-6G

	质控办（门诊6F）
	1
	BC-2K-RO

	体检中心（门诊8F）
	1
	BC-2K-RO



